# Inställning av gridcodeparametrar Huawei - Video

<https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100022576?idPath=22892350%7C21439560%7C7921563%7C21102414%7C7551590>

Ställ in grid code för netherlands EN 50348-NL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Clearance time (s) | Trip setting |
| Over voltage (stage 2) | 60 | 230 V +6% = 243,8 V |
| Over voltage (stage 1) | 0,2 | 230 V +15% = 264,5 V |
| Under voltage (stage 2) | 60 | 230 V -10% = 207 V |
| Under voltage (stage 1) | 0,2 | 230 V -15% = 195,5 V |
| Over frequency | 0,5 | 51 Hz |
| Under frequency | 0,5 | 47 Hz |
| Loss of Mains | 0,15 |  |